| XSL16温度巡检仪使用说明 http://www.bjcdfy.com 电话：010-59792198 1、概述 XSL16温度巡检仪适用于2~16点温度的检测和报警。可配接各种热电阻和热电偶。 铝合金外壳 进口优质接线端子 各输入通道均带浪涌、过压保护 严格抗干扰设计，抑制现场的继电器，接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰， 抗干扰能力达到III级 基本误差小于0.2%F·S，显示范围-1999~9999，热电阻 信号显示分辨力为0.1℃，热电偶信号可通过参数选择 1℃或0.1℃ 各通道独立设定输入信号类型、2点报警值 各通道独立设定数字滤波时间常数，提高显示稳定值 各通道独立设定零点和满度修正，提高系统测量精度 可任意关闭不使用的通道 2、技术规格 输 入 热电阻：Pt100，Cu100，Cu50，BA1，BA2，G53 全量程测量，显示分辨率0.1℃，有断线识别功能 热电偶：K，S，R，B，N，E，J，T等 全量程测量（包括负温），显示分辨率1℃或0.1℃，通过参数选择。有断线识别功能 精 度 采用16位A/D转换器 测量精度：±0.2%F·S 显示分辨力：1/10000 速 度 200ms / 每通道，与 参数相关 显 示 2位LED通道号显示 4位LED测量值显示 各通道报警状态指示灯 报 警 3种报警方式 2点公用报警继电器输出 输出继电器触点容量：250V AC，2A（阻性负载） 电 源 160V AC~260V AC，60Hz 环 境 温度：0℃~50℃ 湿度：小于90%R·H 3、安装与接线 为确保安全，接线必须在断电后进行。 供电的 端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。 【外形尺寸】 | 【开孔尺寸】 【接线端子图】 4、前面板及功能操作 4.1 前面板 ① 通道显示，第2位闪烁表示处于定点状态 ② 测量值显示 ③ 报警指示灯。表示当前显示通道第1，第2报警状态 ④ 各通道的报警状态指示灯。有3种状态： 亮 —— 表示相应通道处于报警状态； 灭 —— 表示相应通道不处于报警状态；闪烁 —— 表示相应通道进入报警状态 ⑤ 设置键 ⑥ 巡回检测方式和定点方式切换 ⑦ 定点方式下通道加1 ⑧ 定点方式下通道减1，消音 4.2 功能操作 定 点 仪表通电时处于巡回显示方式，按 键进入定点显示，通道显示器的个位闪烁 再按 键则返回到巡回显示方式 在定点显示方式下，由 和 键选择显示通道 仪表采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测，不会出现非定点通道失控的情况 消 音 当消音延时 参数被设置为1~51时，报警输出继电器按方式1和方式2动作，这两种方式的特点是当有通道从非报警状态进入报警状态时RL1继电器吸合。在实际使用中常用RL1继电器控制蜂鸣器、报警铃等发声元件，及时提示有通道进入报警状态 按 键能使RL1继电器恢复，称为消音，表示操作员已确认报警状态 当 被设置为1~50时，自动及手动按 键均可消音 当 被设置为51时，只能由手动按 键消音 | 5、参数设置 5.1 设置报警值 第1、第2报警设定值参数符号分别为 、。 报警设定值参数不受密码控制。 进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态。 【设置步骤】 ① 按 键使仪表处于定点工作方式，通道号显示个位闪烁 ② 按 和 键选择要设置的通道 ③ 按住设置键 2秒以上不松开，直到进入设置状态，通道显示器将显示 ，测量值显示器显示通道号 ④ 按 键选择该通道的AH或AL参数 ⑤ 按 键调出该参数的原设定值，此时通道显示器显示参数符号。测量值显示器显示参数值，闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位， 键增值， 键减值。将参数修改为需要的值。 键增值有进位功能， 键减值有借位功能 ⑦ 按 键存入修改好的参数。 重复 ④ ~ ⑦ 步即可设置选定通道的2个报警设定值 ⑧ 在第⑦步后按 键换到下一通道，此时可重复 ④ ~ ⑦ 对该通道的参数进行设定 ⑨ 在第⑦步后按住设置键 不松开，直到退出设置状态，回到测量状态 【参数复制】 利用仪表的参数复制功能，可减小参数设置的工作量。 若下一通道的同一参数与当前通道相同，可在上述步骤第④步时按 键复制。 例：第1通道到第16通道的 均需要设置为80.0，则首先按上述步骤设置好第1通道 的 后，在显示 时按 键将显示 ，再按 键将显示 ……，直到显示 。 5.2 设置公用组态参数 公用组态参数受密码控制。 进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态，并将密码清零。 【设置步骤】 按 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁 按住设置键 2秒以上不松开，直到通道号显示变为 ，即进入设置状态 再按住设置键 2秒以上不松开，直到显示 ，进入密码参数 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 、 、 键的配合修改为 按 键确认，此时密码已设置完成，可对公用组态参数进行设置 按 键显示 显示切换时间设置 该时间为巡回显示时每个通道显示停留的时间，设置范围0.5~10.0秒 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 通道数 由该参数设置实际应用的通道数 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 冷端补偿方式设置 设置内容详见6.3，出厂设置为61 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 |
| --- | --- | --- |

| 冷端补偿修正 设置内容详见6.3，出厂设置为0 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 第1报警点报警方式，出厂设置为 若不设该参数，按 键跳到下一参数设定，否则 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 ， 键可选择 ：表示上限报警方式 ：表示下限报警方式 按 键存入，并跳到下一参数 第2报警点报警方式，出厂设置为 若不设该参数，按 键跳到下一参数设定，否则 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 ， 键可选择 ：表示上限报警方式 ：表示下限报警方式 按 键存入，并跳到下一参数 第1报警点报警灵敏度 设置内容详见6.4，出厂设置为0 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 第2报警点报警灵敏度 设置内容详见6.4，出厂设置为0 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 消音延时 设置内容详见6.4，出厂设置为10 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则 按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 按 键存入，并跳到下一参数 【退出】 在仅显示参数符号时，按住 键不松开，直到退出设置状态。 5.3 设置各通道组态参数 各通道的组态参数包括： ：零点修正参数。详见6.2 ：满度修正参数。详见6.2 ：输入信号选择。详见6.1 ：测量值显示小数点位置。详见6.1 ：数字滤波时间常数。详见6.1 各通道的组态参数受密码控制，这些参数与报警设定值参数在同一组内，设置好密码后，即可按5.1的方法进行设置。 【设置步骤】 按 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁 按住设置键 2秒以上不松开，直到通道号显示变为 ，即进入设置状态 再按住设置键 2秒以上不松开，直到显示 ，进入密码参数 | 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 、 、 键的配合修改为 按 键确认，此时密码已设置完成 按住 不松开，直到退出设置状态，再按5.1的方法对各通道的组态参数进行设置 6、功能及相应参数说明 6.1 输入信号及显示 参 数 下述参数必须正确设置，否则仪表不能正常工作 这些参数各通道独立，需逐个通道进行设置。如果订货时关于输入信号的信息完整，则仪表在出厂时已按订货信息进行了设置 参数的设置方法详见5.3 输入信号选择参数 选择应与实际输入一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系： 序 号 显示符号 输入信号 0 该通道不使用 1 热电阻Pt100，全量程 2 热电阻Cu100，全量程 3 热电阻Cu50，全量程 4 热电阻BA1，全量程 5 热电阻BA2，全量程 6 热电阻G53，全量程 7 热电偶K分度，全量程（含负温） 8 热电偶S分度，全量程（含负温） 9 热电偶R分度，全量程（含负温） 10 热电偶B分度，全量程 11 热电偶N分度，全量程（含负温） 12 热电偶E分度，全量程（含负温） 13 热电偶J分度，全量程（含负温） 14 热电偶T分度，全量程（含负温） 测量值显示小数点位置选择 热电阻输入的通道：只能选择为000.0，显示分辨力为0.1℃ 热电偶输入的通道：选择为0000.时，显示分辨力为1℃ 选择为000.0时，显示分辨力为0.1℃，但最高只能显示到999.9℃，对B、S、T、R，由于输入信号小，显示有明显波动，不推荐使用0.1℃方式 数字滤波时间常数 数字滤波可减小输入量的波动或干扰造成的显示波动 设定的数值越大，滤波作用越强，但会使检测的速度降低 例 仪表1~8通道为Pt100型热电阻，9通道不用，10~16通道为E型热电偶，则设置1~8通道的 为 ， 为 .，9通道的 为 ，10~16通道的 为 ， 为 . 6.2 零点和满度修正 说 明 通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、变送器或仪表的各种原因而存在误差，通过仪表提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。 修正公式：修正后的测量值 ＝ ×（修正前的测量值＋） 参 数 —— 零点修正 —— 满度修正 步 骤 ① 修正前先将该通道的 设置为0000， 设置为1.000。使该通道处于未修正状态 ② 进行零点修正 ③ 进行满度修正 | 例 Pt100输入，测量范围为0~200.0℃ 由于传感器的误差，第1通道实际温度为0.0℃时，仪表显示值为0.8℃。则将第1通道的 设置为-0.8，仪表的显示值被修正到0.0℃ 6.3 冷端补偿 说 明 热电偶产生的mV值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到工作端的实际温度。根据实际接线情况，有两种补偿方式。 原 理 补偿后的mV值 ＝ 热电偶产生的mV值 ＋ 冷端温度对应的mV值 例如：S分度号热电偶产生9.587mV的信号，表示工作端与冷端的温度差为1000℃，此时冷端温度为30℃，对应的mV值为0.173mV。则补偿后的mV值＝9.587＋0.173 = 9.760mV。对应的温度为1015℃，即工作端的实际温度 方式1 热电偶的补偿导线直接连到仪表端子。冷端温度即为端子处的温度。仪表通过端子处的测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。仪表显示的值应为端子处的实际温度 仪表出厂时已按该方式设置，并经过检验 参数必须设置为0061 参数为冷端补偿修正。如果认为冷端补偿有误差，可通过该参数进行修正。该参数的值增大时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小 方式2 热电偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度 参数应设置为恒温装置的实际温度 参数必须设置为0 6.4 报警 说 明 1. 报警是指测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出继电器的反映，报警包括设定值、报警方式、报警灵敏度、消音延时4个要素。通过参数设置，可以完成多种报警功能 2. 仪表具有防误报警功能;当报警状态改变时，锁定报警通道，连续采样5次后再确认该通道的报警状态。 参 数 —— 第1报警点设定值，各通道独立 —— 第2报警点设定值，各通道独立 —— 各通道第1报警点的报警方式。设置为 时表示上限报警，设置为 时表示下限报警 —— 各通道第2报警点的报警方式。设置为 时表示上限报警，设置为 时 表示下限报警 通过、参数的设置，可完成对各通道的上、下限，上、上限，下、下限报警 —— 各通道第1报警点的报警灵敏度 —— 各通道第2报警点的报警灵敏度 —— 消音延时。设置范围0~51，该参数的设定值决定指示灯、输出继电器的状态 输 出 仪表有2个报警输出继电器，根据 的设定值不同，有3种动作方式。仪表出厂时设定为第1种方式 1 设置为1~50。这种方式能及时提示有通道进入报警状态 RL1继电器：任何通道从非报警状态进入报警状态时，RL1继电器动作，自动延时恢复或面板 键恢复，延时长度由 参数设置，范围1~50秒 RL2继电器：只要有1个通道处于报警状态，RL2继电器动作 2 设置为51。与第1种方式相同。但RL1继电器动作后不自动延时恢复，只能通过面板 键恢复 3 设置为0 RL1继电器：只要有一个通道第1报警点处于报警状态，RL1继电器动作 RL2继电器：只要有一个通道第2报警点处于报警状态，RL2继电器动作 指 示 各通道有独立的报警指示灯，有闪烁，亮，灭3种状态。 闪烁 —— 表示该通道从非报警状态进入报警状态，与上述方式1，方式2的 RL1继电器同步，当RL1继电器恢复时，指示灯从闪烁转为亮 亮 —— 表示该通道处于报警状态 灭 —— 表示该通道处于非报警状态 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

热电阻

热电偶